РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) описывает принцип работы, технические и конструктивные особенности системы дозирования хлора (в дальнейшем - система) и устанавливает порядок работы с системой и ее технического обслуживания.

1.1.Назначение изделия

## 1.1.1 Система дозирования хлора Агат предназначена для дозирования газообразного хлора в процессах хлорирования питьевых, промышленных и сточных вод.

1.1.2 Система может использоваться в технологиях, требующих использования хлорных растворов.

ского исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.2.Технические характеристики установки

1.2.1 Режим работы – продолжительный.

1.2.2 Принцип работы – вакуумный.

1.2.3 Давление хлора:

максимальное по всей магистрали до редуктора, МПа (кгс/см2), не более  – 1,6 (16);

рабочее (после редуктора), МПа (кгс/см2), не более – от 0 до 0,1

(от 0 до 1,0) .

1.2.4 Понижение, регулирование и поддержание заданного давления – редуктором.

1.2.5 Производительность по хлору, м3/ч (кг/ч):

а) от 0,07 (0,2) до 1,38 (4);

б) от 0,21 (0,6) до 4,14 (12).

1.2.6 Давление в водопроводной магистрали до эжектора, МПа (кгс/см2)…………от 0,4 до 0,6 (от 4 до 6).

1.2.7 Давление в водопроводной магистрали после эжектора, МПа

(кгс/м2), не более…………от 0,01 до 0,1 (от 0,1 до 1).

1.2.8 Расход хлора регулируется вентилем по ротаметру.

1.2.9 Габаритные размеры , без эжектора, мм, не более  280 х 340 х 150.

1.2.10 Габаритные размеры эжектора, мм, не более        260 х 100 х 80.

  - . Состав изделия

1.3.1 Состав и комплект поставки системы должны соответствовать таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фильтр |  | 1 | Находится внутри редуктора |
| 2. Редуктор |  | 1 |  |
| 3. Вентиль |  | 1 |  |
| 4. Ротаметр РМ-6,3 ГУ3 РМ-2,5 ГУЗ | ТУ 25-02.070213-82 | 1 | Покупное изделие. Поставка по согласованию с заказ. |
| 5. Предохранительный клапан |  | 1 | Находится внутри редуктора |
| 6. Эжектор |  | 1 |  |
| 7. Трубка Ф-4 соединительная Dy=8 мм |  | 2 м |  |
| 8. Щит |  | 1 |  |
| 9. Паспорт |  | 1 |  |
| 10. ЗИП |  | Компл. |  |

  - . Устройство и работа

1.4.1 Система представляет собой загерметизированную магистраль, в которой происходит понижение давления, управление количеством и ввод газообразного хлора в водяную магистраль.

1.4.2 Система состоит из следующих составных частей (рисунок 1 приложения 1):

1-Фильтр;

2-вентиль;

3-редуктор;

4-ротаметр;

5-предохранительный клапан (находится внутри эжектора);

6-эжектор.

1.4.3 В фильтре, снабженном наполнителем, производится очистка хлора от механических примесей.

1.4.4 Вентиль  служит для регулирования подачи хлора. Тип вентиля – игольчатый, угловой. Диаметр условного прохода 5 мм.

1.4.5 Редуктор  понижает давление и поддерживает его на заданном уровне и перекрывает хлоропровод при превышении давления под мембраной выше заданного.

Общий вид редуктора представлен на рисунке 2 приложения 2.

Поддержание заданного давления осуществляется за счет перемещения мембраны 1 и клапана 2 под воздействием меняющегося давления в камере редуктора. Давление, при котором редуктор закрыт,определяется  пружиной поз.3.

1.4.5 Ротаметр является индикатором расхода хлора. Основной контроль расхода – весовой.

1.4.6 Предохранительный клапан предназначен для автоматической защиты от забросов воды, защиты водопровода от попадания хлора при неработающем эжекторе. Предохранительный клапан перекрывает хлоропровод при повышении давления под мембраной или понижении давления воды ниже заданного на входе эжектора.

Общий вид предохранительного клапана представлен на рисунке 3 приложения 3.

При отсутствии разряжения клапан находится в закрытом положении под воздействием усилия пружины поз.1. При создании разряжения в эжекторе происходит упругая деформация мембран поз.2. При этом клапан поз.3 отжимается от седла поз.4, хлор проходит через предохранительный клапан. Величина разрежения, при которой открывается клапан, определяется пружиной поз.5.

1.4.7 В камере смешения эжектора происходит инжекция хлора в воду.

  - Маркировка

1.5.1 Система  должна иметь маркировку в соответствии с конструк -

торской документацией.

1.6 Упаковка

1.6.1 Система и паспорт должны быть уложены в ящик ГОСТ 2991-85, выложенный внутри водонепроницаемой бумагой ГОСТ 8828-75.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка изделия к эксплуатации

2.1.1 Перед работой с системой необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

2.1.2 Перед эксплуатацией системы проверьте комплектность и визуальным осмотром убедитесь в отсутствии повреждений всех частей системы.

2.1.3 Установите щит, на котором собрана система, на стене (зазор между щитом и стеной 100-150 мм) или на стойке с массивным основанием. Щит устанавливается вертикально по отвесу относительно оси ротаметра. Установочные размеры щита показаны на рисунке 4 приложения 4.

2.1.4 Установите эжектор в водопроводную магистраль.

2.1.5 Соедините вход фильтра с хлоропроводом.

2.1.6 Исходное положение системы: вентиль закрыт, дозатор закрыт, редуктор настроен на понижение давления до 0,8 кгс/м2, предохранительный клапан  настроен на срабатывание при давлении 0,9 кгс/м2.

2.2 Эксплуатация изделия

2.2.1 Запуск системы дозирования хлора производить в следующей последовательности:

- открыть вентиль на отводящем водопроводе;

- открыть вентиль на подводящем водопроводе;

- открыть вентиль на контейнере с хлором;

- установить требуемый расход хлора вентилем поз.2 по ротаметру поз.4(рис.1)

2.2.2 Остановку системы дозирования хлора на срок до 30 минут производить в следующей последовательности:

- закрыть вентиль на контейнере с хлором;

- закрыть вентиль поз.2;

- закрыть вентиль на подводящем водопроводе;

- закрыть вентиль на отводящем водопроводе.

2.2.3 Остановку системы дозирования хлора на длительное время или ремонт производить в следующей последовательности:

- закрыть вентиль на контейнере с хлором;

- полностью открутить гайку, соединяющую хлоропровод с фильтром поз.1;

- оставить работать систему в таком положении на время от трех до пяти минут;

- закрыть вентиль на подводящем водопроводе.

- закрыть вентиль на отводящем водопроводе.

# Text boxes

а)